СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВКА

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2013  года                                                                                              № 110

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Сосновка

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от                06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782      «О схемах водоснабжения  и водоотведения»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сосновка.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновка. Сведения о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновка опубликовать  в газете «Белоярские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Сосновка                                                                   С.И. Толдонов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения Сосновка

от 23 декабря 2013 года № 110

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения Сосновка

Белоярского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# 1. Общая часть

## 1.1. Исходные данные

«Система водоснабжения сельского поселения Сосновка» разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 5 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения». Определяющим документом для разработки системы водоснабжения принята «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка», разработанная Обществом с ограниченной ответственностью Проектный институт «Сибгипрокоммунэнерго» (далее - ООО ИП «Сибгипрокоммунэнерго») г. Новосибирск в 2009 году, утвержденный  и «Генеральный план сельского поселения Сосновка», разработанный Обществом с ограниченной ответственностью Институт территориального планирования «Град» (далее -  ООО ИТП «Град») в 2009 году г. Омск.

Назначение настоящих проектных работ – разработка схемы водоснабжения сельского поселения Сосновка на расчётный срок 2027 год, обеспечивающей расчётные потребности в воде питьевого качества сельского поселения.

Развитие сельского поселения Сосновка намечено путем перспективного строительства новых микрорайонов и коттеджей на территории со сложившейся  застройкой.

При разработке схемы использованы следующие материалы и исходные данные:

- задание на проектирование;

- генеральный план сельского поселения Сосновка, разработанный ООО ИТП «Град» в 2009году;

- данные по существующему состоянию системы водоотведения сельского поселения Сосновка.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА

2.1. Описание административного деления сельского поселения Сосновка

Поселок Сосновка расположен в северо-восточной части Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Территория поселка Сосновка относится к приобской террасовой провинции, отличается преобладанием  плоского и плосковолнистого рельефа.

В соответствии с климатическим районированием территории страны поселок относится к I климатическому району, подрайону I Д, который характеризуется резко континентальным климатом с суровой, продолжительной многоснежной зимой и коротким летом.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2-4 м/с. Зимой ветры имеют преимущественно южное и юго-западное направление, летом – северное и северо-западное направление.

Грунты на большей части территории – песчаные и суглинистые, по физико-химическим свойствам не просадочные, характеризуются повышенной сжимаемостью и удовлетворительны для строительства.

Подземные воды чаще всего безнапорные или со слабым напором.

Грунтовые воды залегают на глубине от 0,5 до 6,0 м.

Территория входит в зону прерывистого распространения многолетнемерзлых пород.

Нормативная глубина промерзания почвы – 1,3 м.

Население сельского поселения Сосновка на 01января 2009 года составило 1410 чел., жилой фонд – 36,800 тыс.м2 общей площади.

2.2. Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства

сельского поселения Сосновка

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствует возникновению социальной напряженности.

2.3 Система водоснабжения сельского поселения Сосновка

Сельское поселение Сосновка имеет централизованную закольцованную систему хозяйственно–питьевого водоснабжения общей производительностью ~942 м3/сут. От этой системы снабжаются водой все объекты социальной сферы сельского поселения  Сосновка на хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные нужды.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Сосновка является подземная вода. Водозаборные сооружения представлены пятью скважинами  расположенные севернее поселка.

2.4 Система водоотведения сельского поселения Сосновка

В сельском поселении Сосновка существует централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий поступают по самотечным коллекторам на две канализационные насосные станции (далее - КНС), и далее, по напорному коллектору на канализационные очистные сооружения                       (далее - КОС). КОС расположены в северной части поселка, производительностью 900 м³/сут.

Сети канализации выполнены из стальных труб диаметром 100-219 мм и  проложены подземно ниже глубины проникновения нулевой температуры или с теплоспутником. Износ сетей  водоотведения значителен и составляет 90%.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА

3.1. Характеристика комплексного развития системы водоснабжения

По статистическим данным аналитического контроля, представленным лабораториями Сосновского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» открытого акционерного общества «Газпром» (далее - Сосновское ЛПУ МГ) за 2 квартал 2009 года, состав и свойства подземных вод из скважин сельского поселения Сосновка не соответствуют Российским нормативным стандартам, предъявленным к питьевой воде и имеют превышения нормативов, установленных СанПиН 2.1.4-1047-01 «Питьевая вода. Контроль качества» по следующим показателям:

- железо общее, мг/л       7,57-10,70        ПДК 0,3;

- марганец, мг/л               0,35-0,49          ПДК 0,1.

От водозаборов № 1 и № 2 исходная вода подается на водопроводную очистную станцию (далее - ВОС) и после очистки в напорно-разводящую сеть поселка и на производственные нужды на площадку Сосновского ЛПУ.

Над водозаборными скважинами водозабора № 1 располагаются павильоны с встроенным водоподъемным оборудованием. Оборудование водозаборов находятся в удовлетворительном состоянии. Водозабор № 1 имеет зоны санитарной охраны. Водозаборы № 2, №3, № 4, № 5 не имеют зон санитарной охраны.

Общая производительность ВОС - 3200 м3/сут., введены в эксплуатацию в 1990 году.

ВОС находятся в хорошем техническом состоянии. ВОС оборудованы двумя резервуарами чистой воды (далее - РЧВ) объемом  по 700 м3 каждый.

Водозаборные сооружения

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Сосновка служат подземные воды. В поселении эксплуатируется пять водозаборов.

Водозаборные скважины оборудованы надземными павильонами.

Водозабор № 1(Центральный) состоит из 4-х скважин, расположенных в два ряда с расстоянием между рядами и скважинами 100-150м. Режим работы скважин - круглосуточный.

Водозабор № 2 (ВОС-3200) - состоит из 2-х скважин.

Водозабор № 3 (ДЛО-1) - одиночный, состоит из одной скважины.

Водозабор № 4 (ДЛО-2) - одиночный, состоит из одной скважины.

Водозабор № 5 (КС-9,10) - одиночный, состоит из 2-х скважин (1 - рабочая,                   1 - резервная).

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Сосновка служат водозабор № 1 и № 2.

В настоящее время объем добычи подземных вод составляет ~ 942 м3/сут., в том числе:

Водозабор № 1 - 720,0 м3/сут.;

Водозабор № 2 - 176,0 м3/сут.;

Водозабор № 3 - 0,2 м3/сут.;

Водозабор №4 - 0,2 м3/сут.;

Водозабор №5 - 45,0 м3/сут.

По результатам опытных гидрогеологических откачек, дебиты скважин составляют по 192-360 м3/сут.

Водопроводные очистные сооружения

В населенном пункте существуют водопроводные очистные сооружения  производительностью 3200 м3/сут. Сооружения предназначены для очистки воды, поступающей из водозаборов № 1 и № 2, от железа и марганца с одновременным ее осветлением и обесцвечиванием с целью использования очищенной и обеззараженной воды для хозяйственно-питьевых нужд сельского поселения Сосновка и производственных нужд Сосновского ЛПУ МГ. После ВОС вода поступает в РЧВ (2 емкости по V = 700 м3). Из РЧВ вода подается на бактерицидную установку ОВ-50 с бактерицидными лампами ДРТБ-2000 (2 шт.).

После очистки на фильтрах и обеззараживания очищенная вода подается в распределительную сеть, к которой подключены школьные и дошкольные учреждения, общественные и жилые здания, объекты социально культурной сферы.

Технологическая схема очистки

Способ очистки: безреагентный, фильтрование на напорных фильтрах с предварительной упрощенной аэрацией воды. После предварительной упрощенной аэрации вода подается на напорные фильтры ФОВ-2,06-6 (6 шт.). В качестве фильтрующего элемента используется кварцевый песок. Промывка фильтров выполняется 1 раз в сутки, продолжительность промывки - 1 час. Промывная вода отводится в резервуар-отстойник грязной промывной воды объемом 100 м3.

Состав сооружений станции:

- рессивер;

- напорные фильтры;

- насосная станция чистой воды;

- резервуары чистой воды;

- отстойник грязной промывной воды(V = 100 м3);

- приборы контроля и автоматики;

- технологические трубопроводы и запорная арматура.

Количество воды, получаемое на данных очистных сооружениях, достаточно для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд сельского поселения Сосновка.

Напорно-разводящие сети сельского поселения Сосновка

Напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения диаметром 50-200 мм, материал – сталь, полиэтилен.

Схема водоснабжения кольцевая, большой износ сетей приводит к  не отлаженному гидравлическому режиму работы, обуславливает частые аварии и ухудшение качества подаваемой потребителям воды.

Сети водопровода в основном  проложены совместно с тепловыми сетями.

Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

Недостатки существующей системы:

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

3.2. Нормы водопотребления, коэффициенты неравномерности.

Расчетные расходы воды

Нормы водопотребления и коэффициенты суточной неравномерности приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и приведены в таблице № 3.1.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения сельского поселения Сосновка относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный расход хозяйственной питьевой воды по сельскому поселению Сосновка определен в соответствии с численностью населения и нормами водопотребления, обусловленными перспективной степенью благоустройства жилой застройки. Расчетные расходы воды на нужды населения в часы максимального водопотребления приведены в таблице № 4.2. Расход воды на полив улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений сельского поселения Сосновка определен по норме        50 л/сут. на человека.

Расход воды на проектируемые и существующие котельные сельского поселения Сосновка приведен в таблице № 3.2 (по данным ООО ПИ «Сибгипрокоммунэнерго»                                г. Новосибирск);

Расход воды на нужды местной промышленности, приняты в размере 20% от хоз.питьевого водопотребления сельского поселения Сосновка согласно                               СНиП 2.04.02-84*.

Нормы водопотребления и коэффициенты неравномерности

Таблица № 3.1

| № пп | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления ср. суточ. л/сут. чел. | К макс. суточной неравномерности | Норма водопотребления суточн. макс. л/сут. чел. | К мин. суточной неравномерности | Норма водопотребления суточн. миним. л/сут. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 225 | 1,2 | 270 | 0,7 | 157,5 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 1,2 | 360 | 0,7 | 210,0 |

__________

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и полив по сельскому поселению Сосновка

Таблица № 3.2

| № п/п | Наименование водопотребителей | Колич. населения, тыс.чел. | Норма водопотребления | Коэффициент часовой неравномерности | Суммарные расходы воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ср. суточ. |  |  |  |
|  |  |  | л/сут. чел. |  | м3/сут | м3/час | л/сек |  |
|  |  |  |  |  | макс. К=1.2 | макс. | макс. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0.15 | 225 | 2.14 | 40.50 | 3.61 | 1.00 | Кч.н.=αxβ |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1.45 | 300 | 2.14 | 522.00 | 46.55 | 12.93 | =1.2x1.78= |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =2.14 |
| 3 | Расход воды на полив территории | 1.6 | 50 |  | 80.00 | * | * | * В максимальный час не учитывается |
| 4 | Местное производство и неученые расходы 20% | - | - |  | 112.50 |  |  |  |
| 5 | Итого |  |  |  | 755.00 | 60.20 | 16.70 |  |
| 6 | Котельные |  |  |  | 43.8* | 1.8* | 0.5* | * На подпитку тепловых сетей |
|  |  |  |  |  | 270.0** | 34.0** | 9.4** | **На гор. водоснаб. в балансе не учитывается |
| 7 | ВОС |  |  |  | 42.00 |  |  |  |
| 8 | Всего |  |  |  | 840.80 | 62.00 | 17.20 |  |

Суммарные расходы воды по сельского поселения Сосновка составляют в сутки максимального водопотребления с учетом собственных нужд водопроводных очистных сооружений:

- на расчетный срок 841,0 м3/сут.

Потребности Сосновского ЛПУ в данном проекте не предусматриваются.

Расходы воды на пожаротушение приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* составляют – 17,5 л/с, в том числе:

- наружное  пожаротушение – 15л/с (1 пожар по 15 л/с);

- внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с (1струя по 2,5 л/с).

Так как застройка сельского поселения  ведется в основном 2-4 этажными домами, свободные напоры в сети приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* - 22 м.

Схема пожаротушения принята низкого давления с обеспечением свободного напора в сетях на уровне поверхности земли не менее 10 м. На водопроводной сети предусматривается установка пожарных гидрантов в северном исполнении.

Хранение неприкосновенного противопожарного и регулирующего объема воды предусматривается в резервуарах на площадке водопроводных очистных сооружений (ВОС-3200).

3.3.  Проектируемая система водоснабжения.

Мероприятия по улучшению работы системы водоснабжения

В проекте принята централизованная система водоснабжения сельского поселения Сосновка выполнена с учетом сложившейся застройки и развитием ее до 2027 года.

Производительность сетей и сооружений определена с учетом развития на 2027 год в соответствии с утвержденным генпланом сельского поселения Сосновка и составляет на расчетный срок – 841 м3/сут.

Проектируемой системой водоснабжения предусмотрено:

- замена насосного оборудования на водозаборе №1 в составе четырех скважин

(3 раб.+1 рез.);

- строительство новых кольцевых напорно-разводящих сетей сельского поселения;

- строительство водовода первого подъема 2Ду=160/159мм;

- строительство водовода второго подъема 2Ду=160мм.

Трассировка магистральных сетей водопровода предусматривается по проектируемым  и существующим улицам и проездам.

Водопроводные сети оборудуются пожарными гидрантами в северном исполнении и стальной запорной арматурой.

Водозаборы

В качестве основного  источника водоснабжения сельского поселения Сосновка предлагается использовать реконструируемый водозабор № 1 с четырьмя скважинами     (3 рабочих и 1 резервная скважина).

Предусмотрена замена существующих насосов первого подъема для подачи воды из скважин на насосы  фирмы GRUNDFOS марки SP 17-17 Q=12 м3/ч, Н=160м;

Дебит водозаборных скважин составляет 192-360 м3/сут.

Проект водозаборных сооружений необходимо выполнить на основании гидрологического заключения.

Водопроводные очистные сооружения ВОС-3200

Предусмотрена реконструкция водопроводных очистных сооружений ВОС-3200 с насосной станцией второго подъема и резервуарами чистой воды 2x700 м3. Предусмотрена замена технологического оборудования, трубопроводов и арматуры.

Состав сооружений станции:

- рессивер;

- напорные фильтры;

- насосная станция чистой воды;

- резервуары чистой воды;

- отстойник грязной промывной воды(V = 100 м3);

- приборы контроля и автоматики;

- технологические трубопроводы и запорная арматура.

В насосной станции  второго подъема устанавливаются следующее оборудование:

- хозяйственно-питьевые насосы;

- пожарные насосы.

Промывка фильтров осуществляется один раз в сутки. Расход воды на промывку фильтров 42,0 м3/сут. Промывная вода отводится в бак-отстойник объемом 100 м3. Отстоянная промывная вода отводится в канализацию. Осадок по мере накопления удаляется из отстойной части емкости на площадки подсушивания осадка. В резервуарах чистой воды предусматривается хранение регулирующего и противопожарных объемов воды сельского поселения Сосновка.

Водоводы

Водовод первого подъема  от водозабора до ВОС-3200 запроектирован 2Ду=160мм

L=1840м. Водовод второго подъема от ВОС-3200 до разводящих сетей запроектирован 2Ду=160мм L=130 м.

Прокладка водоводов предусматривается в следующих вариантах:

- водоводы запроектированы подземной бесканальной прокладки из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001);

- надземная совместно с теплосетями из стальных труб с ППУ                                                                                                                                                                                                                                                       теплоизоляцией в оцинкованной оболочке (ГОСТ 30732-2006).

3.4. Технологическая схема очистки и подачи воды

Вода, от водозабора подземных вод, забираемая насосными станциями 1-го подъема, оборудованными погружными насосами вначале по сборным водоводам, затем по двум водоводам диаметром 160 мм, подается в здание ВОС на фильтры. На ВОС происходит безреагентное фильтрование на напорных фильтрах с предварительной упрощенной аэрацией воды.

Промывка фильтров первой ступени осуществляется обратным током воды из  резервуара чистой воды по напорному трубопроводу. Промывка фильтров осуществляется обратным током воды. Количество промывок фильтров составляет 1 раз в сутки. Расход воды на промывку фильтров 42,00 м3/сут. Промывная вода отводится в бак-отстойник объемом 100 м³. Сброс первого фильтрата осуществляется в канализацию.

Очищенная вода поступает в систему резервуаров чистой воды, соединенных по принципу сообщающихся сосудов. Общая емкость резервуаров – 1400 м3 (2 х 700м3). Из резервуаров  вода по трубопроводу забирается насосами второго подъема и  подается по напорному трубопроводу на окончательную ступень очистки – бактерицидную установку  ОВ-50 с бактерицидными лампами ДРТБ-2000(2 шт.) и далее в водопроводную сеть с заданным давлением. Насосная станция также обеспечивает необходимые расходы воды на промывки фильтров для удаления железа.

Контроль за качеством очищенной воды после каждого этапа водоочистки возможно проводить при помощи  химической  лаборатории, которая входит в комплектацию системы водоподготовки и позволяет измерить  жесткость, железо, pH.

Качество очищенной воды на выходе из оборудования водоподготовки, соответствует санитарно-эпидемиологическим  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по параметрам: железо, марганец (железо не более - 0.3 мг/л, марганец не более - 0.1 мг/л).

Места присоединения трубопроводов к фильтрам имеют разъёмные соединения.

Система водоподготовки автоматизирована.

3.5. Напорно-разводящие сети сельского поселения Сосновка

Схема водопроводных сетей сельского поселения Сосновка выполнена на расчетный срок (см. № 31609-НВ л.1).

Предлагаемая схема подачи и распределения воды имеет следующие преимущества по сравнению с существующей:

- уменьшение расхода электроэнергии за счет каскадно-частотного регулирования электроприводов;

- кольцевые напорно-разводящие сети.

Гидравлический расчет сетей выполнен из условий обеспечения потребителей расчетным расходом воды:

- в час максимального водопотребления– 62.00м3/час; 17.20 л/с;

- на пожаротушение 17,5 л/с.

Суммарный расчетный расход воды из сети при пожаротушении - 34.70 л/с.

Согласно гидравлического расчета сети в распределительных сетях водопровода обеспечен требуемый напор.

В час максимального водопотребления – не ниже 22 м (п.2.26 СНиП 2.04.02-84*).

Трассировка магистральных сетей предусмотрена в соответствии с расположением  проектируемых и существующих улиц и проездов, предусмотренных генеральным планом сельского поселения. В качестве магистральных сетей водопровода предусмотрены трубопроводы  диаметром  160мм, 159мм, 110мм, и 108мм.

В результате проведенных расчетов для обеспечения подачи дополнительных объемов воды, а также для повышения надежности водоснабжения потребителей и пожаротушения схемой предусмотрено строительство новых участков закольцованных сетей.

Общая протяженность, предлагаемых к строительству напорно-разводящих водопроводных сетей, составляет на расчетный срок – 13210 м.

Из них стальные трубы: (108мм – 8320 м;

(159мм – 1340 м.

Полиэтиленовые трубы  (110мм – 2240 м;

(160мм – 530 м.

Прокладка водопроводных сетей предусматривается в следующих вариантах:

- подземная бесканальная из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001);

- подземная бесканальная совместно с теплосетями из стальных труб с ППУ                                                                                                                                                                                                                                                                 теплоизоляцией в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2006);

- надземная совместно с теплосетями из стальных труб с ППУ                                                                                                                                                                                                                                                       теплоизоляцией в оцинкованной оболочке (ГОСТ 30732-2006).

Все напорно-разводящие сети из стальных труб по ГОСТ 10704-91 предусмотрены с антикоррозионной защитой с внутренней изоляцией эмалью ХС-759 по грунтовке        ХС-059 ГОСТ 23494-76.

Водопроводные сети оборудуются пожарными гидрантами в северном исполнении, стальной запорной арматурой.

3.6. Автоматизация. Технологический контроль. Диспетчеризация

Автоматизация и технологический контроль предусматривается для сооружений:

- насосная станция первого подъема над скважинами;

- водоводы первого подъема;

- водоводы второго  подъема;

- станция очистки водопроводной воды с насосной станцией второго подъема;

- резервуары чистой воды;

- напорно-разводящие сети.

Автоматизация

Насосные станции первого подъема над скважинами.

Предусматривается:

- местное и дистанционное управление погружными насосами со щита оператора МДП и автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора в едином диспетчерском пункте коммунального хозяйства (ЕДПКХ), разрабатываемом в составе раздела системы электроснабжения;

- сигнализация на щите оператора МДП и на АРМе оператора о включении насоса;

- аварийная сигнализация на щите оператора МДП и на АРМе оператора при аварийном отключении насоса, несанкционированном открытии двери насосной станции и понижении температуры воздуха в насосных станциях ниже +5 (С.

Станция очистки водопроводной воды с насосной станцией второго подъема.

Предусматривается:

- автоматическая промывка фильтров с помощью автоматического клапана с таймерным электронным управлением;

- автоматическая работа насосов в зависимости от уровней воды в РЧВ и давления в напорно-разводящей сети;

- автоматическая взаимозаменяемость рабочего и резервного насоса;

- местное и дистанционное включение насосов со щита оператора МДП (на ВОС) и с АРМа оператора ЕДПКХ.

Технологический контроль

Насосные станции первого подъема над скважинами.

Предусматривается:

- учет расхода воды по скважинам;

- измерение уровней воды в скважинах;

- измерение давление воды на выходе из скважин;

- контроль температуры воздуха в павильоне с передачей информации на щит оператора МДП (на ВОС) и на АРМ оператора ЕДПКХ.

Станция очистки водопроводной воды с насосной станцией второго подъема.

Водоводы первого и второго подъема.

Предусматривается:

- учет расхода воды в водоводах первого и второго подъемов;

- измерение давление воды в водоводах первого и второго подъемов;

- измерение давление воды в напорных патрубков всех групп насосов с передачей всех показаний на щит оператора МДП (на ВОС) и на АРМ оператора.

Резервуары чистой воды

Предусматривается:

- измерение текущего значения уровней воды в резервуарах с передачей показаний на щит диспетчера МДП (на ВОС) и на АРМ оператора.

По периметру забора предусматривается охранное освещение и охранная сигнализация.

Диспетчеризация

Диспетчерское управление системой водоснабжения, оснащенное средствами телемеханизации, обеспечивает:

- централизацию контроля управления работой системы;

- повышение оперативности управления и контроля за работой системы;

- бесперебойное снабжение потребителей водой;

- возможность обеспечения наиболее целесообразного режима работы системы;

-  выполнение наиболее ответственных операций по переключению  и ликвидации последствий аварий в сетях;

- контроль за расходом воды  в сети и, соответственно, возможность разработки мероприятий по снижению потерь.

Для решения поставленных задач необходимо предусмотреть:

- организацию системы диспетчерского контроля и управления, состоящую из автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора и системы сбора и хранения информации, располагаемых в помещении единого диспетчерского пункта коммунального хозяйства (ЕДПКХ) (предусматриваемого в разделе системы электроснабжения);

- оснащение отдельных колодцев электрифицированными отключающими устройствами и обеспечение возможности управления данными отключающими устройствами с диспетчерского пункта с организацией в указанных колодцах диктующих точек сети;

- оснащение всех направлений по водоводам в диктующих точках расходомерами воды и датчиками давления;

- установку в диктующих точках  устройств сбора, приема и передачи данных (УСПД) на АРМ оператора ЕДПКХ;

- установку водосчетчиков в всех потребителей.

Передача информации предусматривается по каналам беспроводной связи.

Информация по техническому учету расхода воды в системе и на отдельных ее участках передается на соответствующий АРМ производственно-технического отдела головной организации для разработки мероприятий по снижению потерь.

Настоящей работой предусмотрено создание автоматизированной системы коммерческого учета расхода воды (АСКУВ) с передачей информации на соответствующий АРМ головной организации.

Кроме этого, предусматривается передача на соответствующий АРМ головной организации:

- сигнализации предельных значений уровней воды в резервуарах на площадке ВОС;

- измерения давления воды в напорных патрубках всех групп насосов насосной станции второго подъема.

3.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Первый пояс охранной зоны скважин и ВОС устанавливается в размере 30 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Территория ВОС благоустраивается и ограждается забором по границе пояса строгого режима. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

-  запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, определённые санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствии с требованиями генеральным планом предусматривается:

- организация на территории поселения системы сбора и очистки поверхностных стоков, при помощи системы водоотводных лотков с последующей очисткой на очистных сооружения.

4. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблице № 4.1.

Таблица № 4.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок –2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений из подземного источника | м3/сут. | 841 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут. | 3200 |  |
| 3 | Потребность сельского поселения в воде хоз-питьевого качества | м3/сут. | 841 |  |
| 4 | Сборный водовод первого подъема от скважин 2Ду=160мм 2Ду=159мм | км км | 1,59 2,09 |  |
| 5 | Водовод второго подъема от ВОС до водонапорных сетей 2 Ду=160 мм | км | 0,26 |  |
| 6 | Протяженность намечаемым к строительству водопроводных сетей в том числе: | км | 13,21 |  |
| 6.1 | - напорно-разводящих сетей (108мм (110мм (159мм (160мм | км км км км | 8,32 2,24 1,34 0,53 |  |
| 7 | Капитальные вложения | тыс. рублей | 139472 |  |

Сводка капитальных вложений по источникам, сооружениям  водоснабжения и магистральным сетям водопровода сведена в таблице № 4.2.

Таблица № 4.2

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Количество | Капитальные вложения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция водозаборной скважины с заменой насосного оборудования | шт. | 4 | 2000 |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения (ВОС) реконструкция | сооружений | 1 | 4500 |
| 3 | Сборный водовод первого подъема от скважин |  |  |  |
|  | 2 Ду=160 мм | м | 1590 | 25440 |
|  | 2 Ду=159 мм совместно с теплосетью | м | 2090 | 10784 |
| 4 | Водовод второго подъема от ВОС до водонапорных сетей 2Ду=160мм | м | 260 | 4160 |
| 5 | Намечаемые к строительству водопроводные сети | м | 2770 | 44320 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - напорно-разводящие сети |  |  |  |
|  | 110мм-160мм |  |  |  |
| 6 | Намечаемые к строительству водопроводные сети совместно с теплосетями |  |  |  |
|  | 108мм | м | 8320 | 29353 |
|  | 159мм | м | 1340 | 6914 |
| 7 | Автоматизация. Технологический |  |  | 12000 |
|  | контроль. Диспетчеризация. |  |  |  |
| 8 | Итого: |  |  | 139472 |

## 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА

5.1. Технологическая схема канализационных очистных сооружений

В сельском поселении Сосновка существует централизованная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий поступают по самотечным коллекторам на две КНС, и далее, по напорному коллектору на КОС. КОС расположены в северной части поселка. Мощность КОС составляет 900 м³/сут.

Сети канализации выполнены из стальных труб диаметром 100-219 мм и проложены подземно ниже глубины проникновения нулевой температуры или с теплоспутником.

Износ сетей водоотведения значителен и составляет 90%.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлено наличие недостатков.

5.2. Недостатки сложившейся системы водоотведения

сельского поселения Сосновка

К недостаткам сложившейся системы канализации сельского поселения Сосновка следует отнести:

- сброс сточных вод с отсутствием должной степени очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района;

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

5.3. Проектные решения

## 5.3.1. Расчётные сроки строительства. Расчётные расходы сточных вод

«Система водоотведения сельского поселения Сосновка» разработана на расчетный срок – 2027 год в соответствии с заданием на проектирование и основными положениями проекта детальной планировки и застройки, выполненного ООО ИТП «Град» в 2009 году.

Расчетные расходы сточных вод по сельскому поселению Сосновка  определены  в соответствии с численностью населения и нормами водопотребления, обусловленными перспективной степенью благоустройства жилой застройки.

Суммарный расход стоков от сельского поселения Сосновка в сутки максимального водоотведения составит на расчетный срок – 717.00 м3/сут.                              (см. таблицу № 5.1).

Таблица №5.1

| № п/п | Наименование водопотребителей | Количество населения, тыс.чел. | Норма водопотребления | Суммарные расходы стоков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сут. чел. | м3/сут | м3/сут | м3/час | л/сек |  |
|  |  |  |  | средний | макс. | макс. | макс. |  |
|  |  |  |  |  | К=1,2 | К=2,37 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0.15 | 225 | 33.75 | 40.50 |  |  | Кч.max.=2,37 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1.45 | 300 | 435.00 | 522.00 |  |  | Кч.max.=2,37 |
| 3 | Местное производство и неученые расходы 20% | - | - | 93.75 | 112.50 |  |  |  |
| 4 | Итого: |  |  | 562.50 | 675.00 |  |  |  |
| 5 | ВОС |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |
| 6 | Всего: |  |  | 604.50 | 717.00 | 59.70 | 16.58 |  |

## 5.3.2. Проектируемая система водоотведения

В проекте принята централизованная система водоотведения, которая предусматривает:

- сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами и отвод их в канализационные насосные станции (КНС);

- перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на канализационные  очистные сооружения (КОС) через главную насосную станцию (ГНС);

- очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в болото.

Намечаемые к строительству коллекторы канализации прокладываются таким образом, что все объекты инфраструктуры сельского поселения Сосновка подключены к централизованной системе канализации.

Предусмотрена прокладка  самотечных коллекторов по следующим улицам:

ул. Первопроходцев, ул. Лесная, ул. Газовиков - коллектор №1;

ул. Молодежная - коллектор №2;

ул. Школьная - коллектор №3;

вдоль кварталов 01:03:01 и 01:03:02- коллектор №4.

Учитывая сложный рельеф местности, отвод сточных вод от потребителей учитывает строительство двух локальных КНС и строительство одной ГНС.

КНС-1 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора №1 и притоков к нему. КНС-2 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора №4. ГНС-1 собирает сточные  воды от намечаемых к строительству самотечных коллекторов №1, №2, №3 и притоков к нему.

Далее от ГНС-1 по напорному коллектору стоки перекачиваются на КОС.

Канализационные очистные сооружения приняты заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении разработки Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды» (далее - ОАО«НИИ КВОВ»), г. Москва.

## 5.3.3. Намечаемые к строительству коллекторы и насосные станции

Диаметры трубопроводов коллекторов определены гидравлическим расчетом и составляют:

- самотечные (160-(200мм;

- напорные (110, (160 мм.

Оборудование насосных станций подобрано из условий обеспечения пропуска расчетных расходов стоков, поступающих в них, по коллекторам от соответствующих участков застройки.

В соответствии с предлагаемой системой на расчетный срок предусмотрено к прокладке 11,23 км сетей.

Данные по намечаемым к строительству коллекторам сведены в таблицу № 5.2.

Стоки подаются по 2 напорным коллекторам (160мм на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки «БР-800».

Производительность КОС составляет 800 м3/сут. На КОС осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен по напорному трубопроводу, выполненному в две нитки диаметром 160 мм и протяженностью 0,15 км, в болото.

Выпуск очищенных стоков в болото предусмотрен рассеивающий.

Данные по намечаемым к строительству насосным станциям приведены в таблице № 5.3.

Данные по намечаемым к строительству коллекторам

Таблица № 5.2

| № пп. | Наименование коллектора | Диаметр, мм | Материал труб | Длина, м | Расход, л/с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Самотечный коллектор №1 до КНС-1 | 200/160 | «Корсис» двухслойная труба для безнапорных трубопроводов | 1420/370 | 6,78 |  |
| 2 | Самотечный коллектор №2 | 200 |  | 1570 | 5,94 |  |
| 3 | Самотечный коллектор №3 до ГНС-1 | 200 |  | 520 | 1,97 |  |
| 4 | Самотечный коллектор №4 до КНС-2 | 200 |  | 500 | 1,90 |  |
| 5 | Напорный коллектор №1 от КНС-1 до самотечного коллектора №2 по ул. Молодежная | 2x 110 | Полиэтиленовая труба ГОСТ 18599-2001 | 300 | 6,78 |  |
| 6 | Напорный коллектор №2 от КНС-2 до самотечного коллектора №2 по ул. Молодежная | 2x 110 |  | 110 | 1,90 |  |
| 7 | Напорный коллектор №3 от ГНС-1 до КОС | 2x 160 |  | 6140 | 16,58 |  |

Данные по намечаемым к строительству насосным станциям

| № пп. | № КНС | Производительность КНС, м3/час | Напор, м | Тип насосов и электродвигатель | Кол-во Насосов (раб./рез) | Проект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | КНС-1 | 24,39 | 12 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos’’ SEV.80.100.92.2.51D Q=64 м3/ч., H=20м. | 1/1 |  |  |
| 2 | КНС-2 | 6,83 | 12 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos’’ SEV.65.80.40.2.51 D Q=22 м3/ч., H=20м. 2)Решетчатый контейнер | 1/1 |  |  |
| 3 | ГНС-1 | 59,70 | 0 | 1)Насос погружной канализационный фирмы «Grundfos’’ SEV.80.100.92.2.51D Q=64 м3/ч., H=20м. | 1/1 |  |  |

Таблица № 5.3

## 5.3.4. Очистные сооружения канализации

В качестве канализационных очистных сооружений сельского поселения Сосновка предусмотрена блочно-модульная станция полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «БР-800», разработанная ОАО «НИИ КВОВ», г. Москва.

Технологические параметры станции «БР-800» приведены в таблице № 5.4.

Таблица №5.4

| Наименование технологического параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производительность | м3/сут | 800 |
| Средний номинальный расход сточных вод | м3/час | 33 |
| Характеристики исходной сточной жидкости: БПКполн не более Взвешенные вещества до Азота аммонийных солей n NH4 + Концентрация фосфатов Р р2о5 Азот общий Жиры Температура | мгО2 /л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л OC | 350 350 38 13,2 56 60 6-39 |
| Характеристики очищенной воды: БПКполн Взвешенные вещества С.в.в. Азот аммонийных солей NNH4 + Концентрация фосфатов Рр2о5 Нитриты NO2 Нитраты NO3 | мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л | 3 3 0,4 0,2 0,02 9,1 |

Показатели исходной сточной жидкости не указанные в приведенной  выше таблице должны соответствовать «правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов» Академии коммунального хозяйства            им. К.Д. Памфилова.

Анализ данных позволяет сделать вывод, что очистные сооружения будут обеспечивать максимально высокую степень очистки  сточных вод до уровня концентраций загрязняющих веществ, отвечающих требованиям рыбохозяйственного водоема первой категории.

Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в болото. Осадок, обезвоженный на шнековом обезвоживателе вывозится на полигон твердых бытовых отходов. Предусмотрены аварийные иловые площадки на 20% годового количества осадка (СНиП 2.04.03-85 п. 6.386).

5.3.5. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблице №5.5.

Таблица № 5.5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок – 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производительность системы водоотведения | м3/сут. | 800 |  |
| 2 | Протяженность намечаемым к строительству коллекторов в т.ч: | км | 11,23 |  |
| 2.1 | самотечных - (160мм - (200мм | км км | 0,37 4,01 |  |
| 2.2 | напорных - (110мм - (160мм | км км | 0,41 6,14 |  |
| 2.3 | выпуск напорный - (160мм | км | 0,30 |  |
| 3 | Количество намечаемым к строительству насосных станций: ГНС-1 КНС-1 КНС-2 | шт шт шт | 1 1 1 |  |
| 4 | Капитальные вложения | тыс. рублей | 287075 |  |

Сводка капитальных вложений по сооружениям  водоотведения и магистральным сетям водоотведения сведена в таблице № 5.6

Таблица № 5.6

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Количество | Капитальные вложения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | сооружения | 1 | 65000 |
| 2 | Канализационные насосные станции | шт. | 2 | 4300 |
| 3 | Главные канализационные насосные станции | шт. | 1 | 2300 |
| 4 | Самотечные канализационные коллектора | м | 4380 | 105120 |
| 5 | Напорные канализационные коллектора | м | 6850 | 109600 |
| 6 | Иловые площадки | м2 | 150 | 600 |
| 7 | Автоматизация. Технологический контроль. Диспетчеризация |  |  | 150 |
| 8 | Итого: |  |  | 287075 |

# 6.Выводы

Существующие очистные сооружения в настоящем проекте сохраняются. На расчётный срок необходимо выполнить реконструкцию ВОС с заменой морально устаревшего оборудования, а также довести  необходимые процессы очистки до оптимального состояния, удовлетворяющего Российским нормативным стандартам,  установленным  СанПиН 2.1.4-1047-01 «Питьевая вода. Контроль качества».

На основании разработанной системы водоснабжения сельского поселения Сосновка предлагается к выполнению:

учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории сельского поселения Сосновка по всем направлениям инженерного обеспечения.

#### Водоснабжение

#### Предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения сельского поселения Сосновка:

строительство нового водозаборного узла из подземного водоисточника для нужд населения, производительностью 1900 м3/сут, а также произвести замену морально устаревшего оборудования на ВОС;

строительство водопроводной сети из полиэтиленового трубопровода диаметром 160 мм и протяженностью 3,54 км.

#### Водоотведение (канализация)

Предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы водоотведения сельского поселения Сосновка:

замена существующей канализационной коллекторной сети от общественных и жилых зданий на конец расчетного периода диаметром 110-300 мм, суммарной протяженностью 3,33 км;

строительство одной новой КНС, производительностью 520 м3/сут, а также реконструкция старой КНС с заменой морально устаревшего оборудования и с изменением производительности до 350 м3/сут;

строительство  КОС мощностью 520 м3/сут;

строительство напорного магистрального коллектора в количестве двух ниток диаметром 110 мм и общей протяженностью 1,46 км.

____________